## Hàng hóa thông thường
CÔNG TY: ..............................................................................
ĐỊA CHỈ: .................................................................................
SỐ ĐIỆN THOẠI: ...................................................................
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Đại chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh Theo công văn mời chào giá số: …........./BVĐHYD-QTTN ngày / / 2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
TT | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Model, mã hàng | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | ĐVT | Số lượng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | Lọc HEPA Kích thước 1220x610x150 mm Lưu lượng 3400 m3/h | - Loại: H13 - Kích thước: 1220x610x150 mm (±5mm) - Lưu lượng: ≥ 3400 m3/h - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Ron: Loại liền khối (auto gasket) mặt gió vào - Lưới bảo vệ: 2 mặt - Hiệu suất: ≥ 99,95% - Độ chênh áp ban đầu: ≤ 250 Pa - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 1822 |  |  |  | cái | 64
2 | Lọc HEPA Kích thước 1220x610x69 mm Lưu lượng 2000 m3/h | - Loại: H13 - Kích thước: 1220x610x69 mm (±5mm) - Lưu lượng ≥ 2.000 m3/h - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Ron: Loại liền khối (auto gasket) mặt gió vào - Lưới bảo vệ: 2 mặt - Hiệu suất lọc: ≥ 99,95% - Độ chênh áp ban đầu: ≤ 250 Pa - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 1822 |  |  |  | cái | 19
3 | Lọc HEPA Kích thước 915x610x150 mm, Lưu lượng 1500 m3/h | - Loại: H13 - Kích thước: 915x610x150 mm (±5mm) - Lưu lượng ≥ 1500 m3/h - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Ron: Loại liền khối (auto gasket) mặt gió vào - Lưới bảo vệ: 2 mặt - Hiệu suất: ≥ 99,95% - Độ chênh áp ban đầu: ≤ 250 Pa - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 1822 |  |  |  | cái | 6
4 | Lọc Hepa kích thước 915x610x69 mm, Lưu lượng 900 m3/h | - Loại: H13 - Kích thước: 915x610x69 mm (±5mm) - Lưu lượng ≥ 900 m3/h (CMH) - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Ron: Loại liền khối (auto gasket) mặt gió vào - Lưới bảo vệ: 2 mặt - Hiệu suất: ≥ 99,95% - Độ chênh áp ban đầu: ≤ 110 Pa - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 1822 |  |  |  | cái | 1
5 | Lọc HEPA Kích thước 762x610x150 mm Lưu lượng 1250 m3/h | - Loại: H13 - Kích thước: 762x610x150 mm - Lưu lượng ≥ 1250 m3/h - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Ron: Loại liền khối (auto gasket), lắp ở mặt gió vào - Lưới bảo vệ 2 mặt - Độ chênh áp ban đầu: ≤ 250 Pa - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 1822 |  |  |  | cái | 6
6 | Lọc HEPA Kích thước 610x610x69 mm Lưu lượng 600 m3/h | - Loại: H13 - Kích thước: 610x610x69 mm - Lưu lượng ≥ 600 m3/h - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Ron: Loại liền khối (auto gasket) mặt gió vào - Lưới bảo vệ 2 mặt - Hiệu suất: ≥ 99,95% - Độ chênh áp ban đầu: ≤ 250 Pa - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 1822 |  |  |  | cái | 15
7 | Lọc HEPA Kích thước 610x610x292 mm Lưu lượng 3400 m3/h | - Loại: H13, thiết kế dạng V-bank - Kích thước 610x610x292 mm (±5mm) - Lưu lượng ≥ 3400 m3/h - Khung: Tôn tráng kẽm - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Ron: Loại liền khối (auto gasket), 2 mặt gió vào, ra - Hiệu suất: ≥ 99,95% - Độ chênh áp ban đầu: ≤ 250 Pa - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 1822 |  |  |  | cái | 18
8 | Lọc túi F8 Kích thước 592x592x380 mm Lưu lượng 3400 m3/h | - Loại: Lọc túi F8; 6 túi - Kích thước: 592x592x380 mm - Lưu lượng: ≥ 3400 m3/h - Khung: Tôn tráng kẽm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Hiệu suất: 90 - 95% - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 - F8 |  |  |  | Cái | 304
9 | Lọc túi F8 Kích thước 592x287x380 mm Lưu lượng 1700 m3/h | - Loại: Lọc túi F8; 3 túi - Kích thước: 592x287x380 mm - Lưu lượng ≥ 1700 m3/h - Khung: Tôn tráng kẽm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Hiệu suất: 90 - 95% - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 - F8 |  |  |  | Cái | 54
10 | Lọc thô G4 Kích thước 592x592x46 mm | - Loại: Lọc thô G4, dạng lượn sóng - Kích thước: 592x592x46 mm - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Hiệu suất: ≥ 90% - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 - G4 |  |  |  | Cái | 152
11 | Lọc thô G4 Kích thước 592x287x46 mm | - Loại: Lọc thô G4, dạng lượn sóng - Kích thước: 592x287x46 mm - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Hiệu suất: ≥ 90% - Lưới bảo vệ 2 mặt - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 - G4 |  |  |  | Cái | 27
12 | Bông lọc bụi G4 (không bao gồm khung lọc) Kích thước 1300x65x20 mm | - Loại: Bông lọc G4 - Kích thước 1300x650x20 mm - Khung: Không bao gồm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Hiệu suất: ≥ 90% - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 - G4 |  |  |  | tấm | 166
13 | Lọc thô G2 Kích thước: 870x450x10 mm | - Loại: Lọc thô G2 - Kích thước: 870x45 x10 mm - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Hiệu suất: 65 - 80% - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 - G2 |  |  |  | Cái | 16
14 | Lọc thô G2 Kích thước 620x450x10 mm | - Loại: Lọc thô G2 - Kích thước: 620x450x10 mm - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Hiệu suất: 65 - 80% - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 - G2 |  |  |  | Cái | 80
15 | Lọc thô G2 Kích thước 520x350x10 mm | - Loại: Lọc thô G2 - Kích thước: 520x350x10 mm - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Hiệu suất: 65 - 80% - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 - G2 |  |  |  | Cái | 16
16 | Lọc thô G2 Kích thước: 760x350x10 mm | - Loại: Lọc thô G2 - Kích thước: 760x350x10 mm - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Hiệu suất: 65 - 80% - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 - G2 |  |  |  | Cái | 8
17 | Lọc thô G2 Kích thước 650x450x10mm | - Loại: Lọc thô G2 - Kích thước: 650x450x10 mm - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Hiệu suất: 65 - 80% - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 - G2 |  |  |  | Cái | 4
18 | Lọc thô G2 Kích thước 500 x 350 x 10 mm | - Loại: Lọc thô G2 - Kích thước: 500x350x10mm - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Hiệu suất: 65 - 80% - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 - G2 |  |  |  | Cái | 4
19 | Lọc thô G2 Kích thước 610x415x10 mm | - Loại: Lọc thô G2 - Kích thước: 610x415x10mm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Hiệu suất: 65 - 80% - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 - G2 |  |  |  | Cái | 4
20 | Lọc thô G2 Kích thước 590x445x10 mm | - Loại: Lọc thô G2 - Kích thước: 590x445x10 mm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Hiệu suất: 65 - 80% - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 - G2 |  |  |  | Cuộn | 8
21 | Lọc thô G2 Kích thước 610x440x10 mm | - Loại: Lọc thô G2 - Kích thước: 610x440x10 mm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Hiệu suất: 65 - 80% - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 - G2 |  |  |  | Cái | 4
22 | Lọc thô G2 Kích thước 1200x400x46 mm | - Loại: Lọc thô G2, dạng lượn sóng - Kích thước: 1200x400x46 mm - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Hiệu suất: 65-80% - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 - G2 |  |  |  | Cái | 13
23 | Lọc thô G2 Kích thước 950x400x46 mm | - Loại: Lọc thô G2, dạng lượn sóng - Kích thước: 950x400x46 mm - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Hiệu suất: 65-80% - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 - G2 |  |  |  | Cái | 7
24 | Lọc thô G2 Kích thước 950x300x46 mm | - Loại: Lọc thô G2, dạng lượn sóng - Kích thước: 950x300x46 mm - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Hiệu suất: 65-80% - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 - G2 |  |  |  | Cái | 1
25 | Bông lọc thô G2 (không bao gồm khung lọc) Kích thước (dài x rộng): 20 x 2m; độ dày 10 mm | - Loại: Bông lọc G2 - Kích thước 20000x2000x10 mm (dài x rộng x dày) - Khung: Không bao gồm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Hiệu suất: 65-80% - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 - G2 |  |  |  | cuộn | 1
26 | Lọc thô M5 Kích thước 855x265x97 mm | - Loại: Lọc thô M5 - Kích thước: 855x265x97 mm - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 - M5 |  |  |  | Cái | 50
27 | Lọc thô M5 Kích thước 855x310x97 mm | -Loại: Lọc thô M5 - Kích thước: 855x310x97 mm - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 - M5 |  |  |  | Cái | 12
28 | Lọc than hoạt tính 500x287x46mm | - Loại lọc: Than hoạt tính - Kích thước: 500x287x46 mm - Khung: Nhôm - Vật liệu: Kết hợp sợi tổng hợp và Carbon - Lưới bảo vệ 2 mặt bằng thép không gỉ |  |  |  | Cái | 12
29 | Hộp chứa lọc Hepa 1220 x 610 x 69 mm | - Kích thước hộp: 1.345 x 735 x 250 mm (±10%) (dài x rộng x cao) - Vật liệu: + Khung bao: thép không gỉ SUS 304, dày ≥ 1.2 mm + Miệng gió soi lỗ: Thép không gỉ SUS 304, dày ≥ 1.2 mm + Bulon, ốc vít: Inox 304 - Cổng đo chênh áp và kiểm tra rò rỉ lọc hepa |  |  |  | Cái | 2
TỔNG CỘNG
- Báo giá này có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….
Ngày … tháng …. năm 2026
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)